Toruń, dnia 29.09.2022 r.

WIiR.7013.255.1.2022.MKr

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia  zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Montaż przeponowego naczynia wzbiorczego w pomieszczeniu węzła na terenie MDK przy ul. Przedzamcze 11/15. w Toruniu’’

Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 600dm³ należy zamontować w rogu pomieszczenia przy istniejącym zasobniku ciepłej wody wraz ze złączką samoodcinającą DN 20 zaworem bezpieczeństwa SYR 1915 1”. Na rysunku wskazane jest miejsce wpięcia do istniejącego odejścia do połączenia naczynia wzbiorczego DN40/DN25. Podłączenie należy wykonać na połączeniach spawanych  z rur stalowych czarnych spawanych DN 25. Należy uwzględnić zabezpieczenie antykorozyjne rury DN 25 oraz izolację termiczną o grubości 30mm. Do dokonaniu montażu wykonać próbę szczelności na ciśnienie 0,6 MPa i  w imieniu użytkownika tj. MDK uzyskać decyzję UDT na koszt użytkownika. Prace należy wykonać po uprzednim kontakcie z PGE- właścicielem węzła. Ewentualne koszty uzupełnienia zładu będą obciążać MDK.

Termin wykonania robót – 5 dni  od otrzymania zlecenia,

- Warunki udziału w zapytaniu: nie wymaga się.

- Kryteria wyboru oferty: 100% cena.

- Termin wykonania usługi: 5 dni od otrzymania zlecenia

Niezbędne wytyczne i informacje odnośnie powyższej usługi  można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10,

tel. ( 056) 611 86 25, 602 504 749  osoba prowadząca: Mariusz Krukar.

Propozycję zawierającą  cenę wykonania usługi prosimy złożyć  do siedziby Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10,   pok. Nr 22, lub na mail: wiir@um.torun.pl w terminie do dnia 04.10.2022 r.

Załączniki;

– schemat węzła naczynia wzbiorczego